PROJEKT BUDOWLANY 
BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KORCZEW

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

CPV 45232421-9; Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

| INWESTOR: |  |
| --- | --- |
|  | Gmina Korczew 08-108 Korczew ul. Ks. Brzóski 20A |

| Zespół projektowy: |  |
| --- | --- |
| Projektant: | tech. Mirosław Biernacki UPR. 396/BP/8 |

- SIEDLCE, marzec 2014r. –

SPIS TREŚCI

- Wstęp								- str.3-5

- Materiały								- str.5-14

- Sprzęt								- str.14-15

- Transport								- str.15-17

- Wykonanie robót							- str.17-19

- Kontrola jakości robót						- str.20-22

- Obmiar robót							- str.22

- Odbiór robót							- str.23-26

- Podstawa płatności						- str.26

- Przepisy związane						- str.26

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie technologii osadu czynnego z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem wód oczyszczonych do pakietów drenażowych, drenażu rozsączającego lub dołów chłonnych. W przypadkach braku możliwości grawitacyjnego doprowadzenia lub odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków Wykonawca zastosuje studnie przepompową do ścieków surowych lub oczyszczonych.

Opracowanie obejmuje również zasilenie elektryczne oczyszczalni przepompowni, rozruch techniczny i technologicznym oraz badanie jakości ścieków oczyszczonych w miejscowościach Gminy Korczew.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie 89 kpl. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Czaple Górne, Szczeglacin, Mogielnica, Starczewice, Bużyska, Stary Bartków, Nowy Bartków, Knychówek, Laskowice, Góry, Drażniew, Ruda, Tokary i Korczew, Gminy Korczew, powiat Siedlecki.

1.2 Zakres stosowania ST,

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych indywidualnych oczyszczalni przydomowych.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż:

- Oczyszczalnia z bioreaktorem RLM ≤4				- 63kpl.

- Oczyszczalnia z bioreaktorem RLM ≤8				- 26 kpl.

- Przydomowa przepompownia DN600 ścieków surowych	- 4   kpl.

- Przydomowa przepompownia DN600 ścieków oczyszczonych	- 82 kpl.

- Uruchomienie oczyszczalni						- 89 kpl.

- Przykanalik grawitacyjny PVC SN-8 160mm	lite		- 1701 m

- Przykanalik grawitacyjny PVC SN-8 110mm	lite		- 868 m

- Przewód tłoczny PE100 PN-10 (SDR 17) 40mm		- 699 m

- Przewód tłoczny PE100 PN-10 (SDR 17) 50mm		-  42  m

- Studnia inspekcyjna 315mm z włazem kl. D400 		-  129kpl.

- Studnia inspekcyjna 315mm z włazem żeliwnym kl. A15 	- 89kpl.

- Zbiornik żelbetowy szczelny z włazem kl. D400 2500mm
wyposażony w pompę i sterowanie 				-  4kpl.

- Dół chłonny 							            -  3kpl.

- Pakiety drenażowe o wym. 1,35x0,56x0,30m 
o poj. V=125dm³							- 500szt.

- Przecisk rurą stalową 273/8mm					- 28m

- Kanalizacja po ścianach budynku 110mm			- 760m

- Rury wywiewne 110mm 						- 178kpl.

1.4 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45232421-9; Roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

45111200-0; roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45232410-9; roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45232423-3; roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,

45255600-5; roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,

45232400-6; przepompownie ścieków,

45231300-8; roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45310000-3; roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5 Określenia podstawowe

1.5.1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń służący do oczyszczania i

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do gruntu.

1.5.2. Urządzenia (elementy) przydomowej oczyszczalni:

1.5.2.1. Osadnik gnilny monolityczny zbiornik służący do beztlenowej obróbki ścieków.

1.5.2.2. Studzienka rozdzielcza - monolityczny zbiornik zamontowany na sieci rozsączającej służący do równomiernego rozdzielania ścieków do poszczególnych nitek drenażu, pakietów czy studni chłonnych.

1.5.2.3 Zbiornik żelbetowy na ścieki oczyszczone

1.5.2.4. Studzienka zamykająca (połączeniowa)– monolityczny zbiornik cylindryczny

umożliwiający okresowa kontrole prawidłowości funkcjonowania drenażu i drożności

przewodów rozprowadzających stanowi z dodatkowym grzybkiem napowietrzającym

wentylacje niską.

1.5.2.5. Złoże żwirowo-gruntowe składa się z warstwy przykrywającej, warstwy

rozsączającej, warstwy przytrzymującej i geowłókniną – służy do doczyszczenia

ścieków w warunkach tlenowych.

1.5.2.7. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,

instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania

ścieków z poziomu niższego na wyższy.

1.5.2.8. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – odcinek rury PVC przeznaczony do połączenia wylotu instalacji kanalizacyjnej w budynku z oczyszczalnią.

1.5.2.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na przyłączu kanalizacji sanitarnej przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz zmiany trasy przyłącza.

1.5.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST

- inne ustalone z Zamawiającym

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy".

Zmiany i poprawki Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim -

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i ST. Odchylenia od danych dokumentacji projektowej i ST są dopuszczalne w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

l .6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a/ lokalizacje baz., warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

l .6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

l.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy.

l .6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

l .6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez INI). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

l .6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Źródła uzyskania materiałów fabrycznych do podsypki i do zasypki wykopów

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI.

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Materiały i urządzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania urządzeń i materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów i urządzeń.

Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały i urzadzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania techniczne.

2.2.1. Rurociągi i armatura.

Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC ø 116mm i PVC110mm typu SN8, łączone na uszczelkę gumową.

Materiały użyte do wykonania rurociągów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej. Wymiary i tolerancje winne być zgodne z normą.

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczeniu szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy.

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.

2.2.3. Oczyszczalnia scieków na osad czynny.

Zaprojektowana oczyszczalnia jest przeznaczona do unieszkodliwiana ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z domów jednorodzinnych, małych zakładów usługowych zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej kanalizacji. Projektowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (w skład, której wchodzi osadnik wstępny, komora napowietrzania, komora klarowania, lej Imhoffa, pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.

Projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać następujące parametry techniczne:

a)	Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację właściwości użytkowych  ze znakiem CE – potwierdzoną protokołem z badań typu wraz z raportem szczegółowym z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium oraz pracować w technologii osadu czynnego,

b)	Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodą rotacyjną,

d)	Oczyszczalnia ścieków musi posiadać lej „Imhoffa”

e)	Pojemność czynna proponowanych oczyszczalni musi wynosić minimum 3m3,

f)	Przepływ dobowy proponowanej oczyszczalni musi wynosić

od 0,56 do 1,12m3/d,

g)	Osadnik wstępny musi posiadać minimum 0,6 - 1 m³ pojemności,

h)	Każda komora musi być wyposażona w niezależną  nadstawkę z  pokrywą, umożliwiającą dostęp do każdej komory oczyszczalni oddzielnie,

i)	Wyklucza się stosowanie w urządzeniu wszelkiego rodzaju elektrozaworów, sterowników, programatorów, sterowania elektronicznego, itp.

j)	Wyklucza się oczyszczalnię, w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie,

k)	Wyklucza się urządzenia pracujące w technologiach: SBR, ORAZ OSADU CZYNNEGO WSPOMAGANEGO ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM – HYBRYD.

l)	W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora, poprzez wyjęcie na zewnątrz bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków.

m)	Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor  – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu,

n) Wykonawca  winien posiadać oświadczenie producenta urządzeń o możliwości posługiwania się przez oferenta protokołami z Badań Typu

p) 	Schematy proponowanych oczyszczalni muszą być potwierdzone przez notyfikowane laboratorium, wykonujące dane  badanie typu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dostarczenia przez oferenta proponowanego urządzenia do siedziby zamawiającego celem jego oględzin.

Wymaga się, aby certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na osiem miesięcy.

Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona w pkt  2.2.3 SIWZ.  Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia pracuje w technologii osadu czynnego. Mikroorganizmy wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków są zawieszone w wodzie, w formie tzw. kłaczków osadu czynnego

W urządzeniach oczyszczalni wkład złóż biologicznych w komorach zajmuje część ich objętości, a pozostała przeznaczona jest na osad czynny. Oczyszczanie ścieków następuje w komorach napowietrzanych. W komorach tych następuje mieszanie i napowietrzanie ścieków oraz kłaczkowatych skupisk żywych mikroorganizmów, które wykorzystują zanieczyszczenia zawarte w ściekach, jako pożywkę i w efekcie następuje oczyszczanie ścieków.

Ścieki surowe doprowadzane są do osadnika gnilnego A (lub zespołu osadników) rurą PVC o średnicy 110 mm, gdzie następuje wstępne oczyszczenie ścieków z zawiesin łatwo opadających jak również części zawiesin trudno opadających i koloidów. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają przelewem w postaci kolana PVC o średnicy 110 mm, do komory (lub zespołu komór) nitryfikacji B (tlenowej), gdzie następuje mieszanie ścieków i osadu czynnego. Doprowadzenie powietrza odbywa się rozgałęzionym przewodem powietrznym PVC o średnicy 19 mm. Pierwszy przewód prowadzi powietrze do dyfuzora napowietrzającego, a drugi do przewodu tłocznego (pompa mamutowa) PVC o średnicy 50 mm zakończonego trójnikiem PVC o średnicy 110 mm, którym ścieki z osadem nadmiernym, z dna komory B, przetłaczane są do komory recyrkulacji C1. Niewielka część ścieków z osadem wydmuchiwana jest przez górną część przewodu tłocznego w komorze B. Zmiana średnicy przewodu tłocznego powoduje rozprężenie powietrza przetłaczającego ścieki. Następnie mieszanina ścieków i osadu z dolnej części komory recyrkulacji C1, rurą PVC o średnicy 50 mm przepływa powtórnie do komory B. Recyrkulacja ścieków z komory C1 do B następuje na zasadzie hydrostatycznego wyrównania poziomów ścieków
 w obu komorach.

W oczyszczalni ścieków zastosowano dwie pompy mamutowe, pierwsza przetłacza ścieki z osadem z komory nitryfikacji B do komory recyrkulacji C1, druga wspomaga (w razie konieczności) recyrkulacje z komory C1 do komory napowietrzania B.

Nadmiar ścieków z komory C1 przepływa do osadnika wtórnego C2 za pomocą rury PVC o średnicy 110 mm umieszczonego powyżej przewodu recyrkulacyjnego i tłocznego (pompa mamutowa). Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika rurą PVC Ø 110 mm.

Układ napowietrzający oczyszczalni ścieków zasilany jest jedną dmuchawą dla przyjętych  wielkości oczyszczalni

2.2.4. Przepompownie scieków oczyszczonych.

Przepompownia ścieków jest kompletnym urządzeniem mającym za zadanie przetłaczanie odpływających ścieków oczyszczonych z komory bioreaktora.

Przepompownia ścieków jest kompletnym urządzeniem mającym za zadanie przetłoczenie ścieków surowych do osadnika wstępnego a oczyszczonych z bioreaktora do odbiornika (pakietów drenażowych lub zbiornika szczelnego). Przepompownia systemowa wykonana z rury PP o średnicy Ø600/670mm z dnem z PP. Wewnątrz zbiornika zamontowany przewód tłoczny z PE, pompą zatapialna (przepompownia ścieków oczyszczonych) typ np. KP250 o mocy P=0,5kW, do ścieków surowych np. typ Pirania 08W o mocy P=1,0kW. Przykrycie zbiornika stanowi właz żeliwny kl. D400 oraz rura teleskopowa osadzona na stożku żelbetowym. Pompa sterowana automatycznie z łącznikiem pływakowym. Wysokość podnoszenia od H=2m do H=7m przy wydajności od Q=2,6dm3/s do Q=0,55dm3/s. Elementy pompy: obudowa zewnętrzna, korpus, sito wlotowe, wirnik pompy ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg DIN); wał pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (wg DIN). Silnik zatapialny, 1x230V z silnikiem jednofazowym z układem ochrony silnika przez wbudowany wyłącznik termiczny, IP 58, klasa izolacji F. Uszczelnienie wału stanowi system z dwoma pierścieniami wypełnienie smarem stałym. Łożyska ślizgowe z węgla specjalnego, smarowane cieczą. Kabel długości L=10m ze stykiem ochronnym.  Szafka zasilająco – sterująca wykonana z tworzywa w stopniu ochrony IP55. Szafka wyposażona w wyłącznik instalacyjny, silnikowy, stycznik, sterownik z wyświetlaczem LCD, listę zaciskową, lampkę sygnalizującą awarię koloru czerwonego zamontowaną w miejscu widocznym dla użytkownika.

UWAGA: Na zasileniu szafki zasilająco – sterującej dla przepompowni zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy oraz ochrony przeciwprzepięciowej.

Wysokość zbiornika przepompowni zalezy od głębokości posadowienia kanału ścieków oczyszczonych i powinna wynośić każdorazowo 0,7 m więcej niż wymiar mierzony od dna kanału ścieków oczyszczonych do powierzchni terenu. Przepompownia wyposażona jest w zatapialną pompę z pływakiem do wody brudnej bez rozdrabniacza o średnicy króćca 32 mm wykonaną ze stali szlachetnych o mocy silnika 0, 5 kW.

2.2.6. Doły chłonne.

Doły chłonne wykonane z kręgów betonowych ø 1, 00 m i wysokości 2,0 m, z pokrywą betonową i włazem żeliwnym typu ciężkiego. W dolnych kręgach (warstwa filtracyjna) należy wykonć otwory średnicy 30 – 40 mm w odstępach co 30 cm, przez które ścieki będą przepływały do warstwy filtracyjnej wykonanej poza studnią.

Górna warstwa filtracyjna dołu chłonnego o wysokości od 800 do 1000 mm powinna być wykonana z kruszywa płukanego o granulacji 20 – 40 mm , natomiast dolna – tzw. właściwa warstwa filtracyjna – z piasku płukanego. Wysokość tej drugiej warstwy nie powinna być mniejsza niż 700 mm. Wokół studni w poszerzonym wykopie należy wykonać jakby przedłużoną warstwę filtracyjną dla złagodzenia wypływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstwę filtracyjną należy zabezpieczyć poprzez przykrycie jej geowłókniną

    - Komory drenażowe

Projektuje się komory drenażowe wym. 1350x560x300mm wykonane w nasypie. Komory wykonane metodą wtrysku z PP przeznaczone są do grawitacyjnego rozsączania ścieków oczyszczonych do gruntu. Ściany boczne posiadają szczeliny poprzeczne przez które dostaje się powietrze do wewnątrz. Objętość jednej komory wynosi q=125dm3, wym. 1350x560x300mm. Montaż komór pokazano na załączonym rysunku. Komory drenażowe winny posiadać atesty, aprobaty techniczne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu.

Głębokość posadowienia drenażu 60 ÷ 80 cm p.p.t.

Szerokość rowka min. 50 cm.

Zalecany spadek drenażu około 0,5 %.

Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu min. 20÷ 40 mm lub drobnego tłucznia drogowego. Ze wzgłędu na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie warstwy, nie należy stosować pospółki. Grubość warstwy min. 40 cm i szerokości 50 cm.Osypka rurociągu winna być wykonana z kruszywa płukanego o frakcji min. 20 ÷40 mm.

Osypkę należy przykryć geowłókniną na całej szerokości osypki.

Drenaż zasypuje się do poziomu terenu lub do wymaganej wysokości przykrycia 60 ÷ 80 cm gruntem miejscowym i obsypuje się zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dla prawidłowego oczyszczania ścieków w gruncie pod drenażem jest zapewnienie przewietrzania złoża filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji wysokiej min. Ø 110 mm oraz wentylacji niskiej,  wraz z  rurą nawiewną o.6 m npt

Włazy studzienek muszą być widoczne i dostępne z powierzchni terenu. W celu dostosowania wysokości studzienek do poziomu terenu należy stosować nadbudowy wysokości 250 lub 500mm.

Zbiorniki bezodpływowe na ścieki oczyszczone

Zaprojektowano zbiornik żelbetowy z kręgów Ø2500mm i wysokości użytkowej Hu=2,5m i wysokości całkowitej Hc=3,0m, o objętości użytkowej Vu=12,0m3. Zbiorniki muszą być zabezpieczony przed wyparciem przez wody gruntowe. Zbiornik żelbetowy musi być wyposażony w pompę do ścieków

2.2.8..  Materiały elektryczne.

Wykonanie zasilania energetycznego dmuchawy przy oczyszczalni ścieków na osad czynny lub pompy przy pompowni ścieków oczyszczonych wykonuje się jako przyłącze kablowe YKY min 3 x 1,5 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji pompowni oraz oczyszczalni ścieków.

2.2.9. Wymagania funkcjonalno – użytkowe.

Zaproponowana oczyszczalnia ścieków winna oczyszczać ścieki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie nalezy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). Do odbioru końcowego należy dołączyć wyniki analizy ścieków oczyszczonych z wybranych losowo 2 (dwóch) oczyszczalni ścieków w celu potwierdzenia czy parametry ścieków oczyszczonych są zgodne z wytycznymi w/w rozporzadzenia.

W oferowanej oczyszczalni ścieków musi istnieć możliwość poboru ścieków oczyszczonych do analizy (koryto przelewowe lub pierwsza studnaia za zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny) w celu stwierdzenia czy spełnione są parametry ścieków oczyszczonych zawarte w/w rozporządzeniu.

2.2.10. Składowanie materiału i urządzeń.

Rury PVC i PE dostarczane  sa na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.

Rury PVC i PE powinny byc zmagazynowane na równej powierzchi poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian końcówkami i kielichami.

Ilość warstw rur o średnicy 100 ÷ 150 mm  w sztaplach nie powinien przekraczać 5 warstw.

Pirscienie uszczelniające, manszety, złączki rurowe oraz smar powinne być przechowywane w kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy używać pasów nośnych – w zadnym przypadku nie należy używać rur stalowych.

Palety na placu budowy układa się na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układane są w pewnej odległości od siebie tak, aby nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczychsztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół.

Oczyszczalnie ścieków i studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo płukane i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem

2. 2.11  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant.

2.2. Urządzenia oczyszczalni ścieków

Projektowane oczyszczalnie ścieków winny pracować w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych. Bioreaktor oczyszczalni ścieków musi być kompletnym reaktorem realizującym tlenowe procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych. Konstrukcja urządzenia musi pozwalać na obsługę gospodarstwa do 8 RLM. Ponieważ bioreaktory będą montowane w gruntach nawodnionych i gliniastych zastosowana konstrukcja musi zapewniać odpowiednią sztywność przed jej odkształceniem i wyparciem. Konstrukcja bioreaktora musi umożliwiać jego posadowienie na głębokości min 1,4m p.p.t.

Całość procesów oczyszczania musi zachodzić w jednym zbiorniku.

Nie dopuszcza się urządzeń, w których należy co pewien czas regulować przepływ cieczy pomiędzy komorami. Urządzenie musi być całkowicie bezobsługowe dla użytkownika.

Bioreaktory oczyszczalni powinny posiadać następujące wyposażenie oraz spełniać poniższe parametry:

- Osadnik wstępny,

- Komorę czynną napowietrzna,

- Komorę osadnika wtórnego,

- Przyłącza wlotu i wylotu ścieków DN110 lub DN160,

- Przyłącza do napowietrzania mechanicznego DN20mm,

- dmuchawę membranową o mocy 40W

- Dyfuzor napowietrzający,

2.2.12 Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu.

Materiałem stosowanym na podsypkę i obsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki min.10cm, obsypki min.30cm po zagęszczeniu do wartości min. 85% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.

2.2.13 Materiały elektryczne.

Budowa przyłącza kablowego YKY 3x2,5mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz oczyszczalni.

2.3. Kanały rurowe

2.3.1. rury z polichlorku winylu PCV SN-8 śr. 160mm i 110mm jednorodne oraz 40mm, 50mm (SDR 17) PE HD PN10.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i

wypełniających wg PN-B-10735:1992.

2.3.2 rury stalowe osłonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnątrz asfaltoza i zabezpieczone z zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładka (ZO2).

2.3.3 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne 315mm złożone z następujących zasadniczych części:

- komory roboczej

- komina włazowego

- kinety z nastawnymi kielichami

- zwieńczenie w skład którego wchodzi pokrywa betonowa

3. SPRZET

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót

ziemnych i wykończeniowych:

- koparka podsiębierna do 0,60 m3

- spycharka kołowa lub gąsienicowa do 100 KM

3.2.2 Sprzęt do robót montażowych

- samochód skrzyniowy do 5t

- żuraw samochodowy do 6T

- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3

- zespół prądotwórczy trójfazowy

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i rozładunek urządzeń oczyszczalni

- zestawy oczyszczalni oraz osadnika wstępnego muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości

- urządzenia oczyszczalni należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w czasie transportu

- wysokość ładunku nie może być większa niż 2m.

- transport oraz rozładunek wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, pamiętając aby

kompletne zestawy oczyszczalni składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i w pozycji pionowej i tak aby nie powodować odkształceń.

4.3 Transport i rozładunek rur PCV

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań:

- transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłożenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m )

- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu rury mogą być przenoszone ręcznie.

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynie nie byty dłuższe niż 1,0m

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach może wymagać użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersa z dwoma cięgnami z liny miękkiej, np. bawełnianokonopnej

4.4 Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób

zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt i łączyć taśmą stalową.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określona w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

4.7 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi

cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731 –08.

4.8. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

4.8.1. Urządzenia oczyszczalni

- składowanie urządzeń oczyszczalni wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, pamiętając aby kompletne zestawy oczyszczalni składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i w pozycji pionowej i tak aby nie powodować odkształceń.

4.8.2. Rury przewodowe PCV

- rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub

wielowarstwowo.

- powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych , wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

- rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur

- podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy

zachować środki ostrożności.

- nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku

- w trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni

słonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperatura (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ).

4.8.3. Elementy studzienek z PE

- poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach. Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych elementów studzienek

- składowane elementy studni nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie

promieniowania słonecznego.

- temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C.

4.8.4. Elementy betonowe prefabrykowane

- teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.

- pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

- prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno.

- prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju

prostokątnym, zapewniających odstęp od podłoża min 5 cm.

4.8.5. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

4.8.6. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

4.8.7. Cement

Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z INI. Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod którym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. Przygotowanie podłoża w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości. Nadmiar gruntu z ukopu należy rozplantować po terenie właściciela gruntu. W miejscach gdzie następuje skrzyżowanie z innymi sieciami roboty ziemne wykonać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem wraz z zapewnieniem ich eksploatacji.

5.3 Roboty montażowe

Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.

5.3.1. Rury przewodowe z PCV

Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długości co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR. Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- po wykonaniu wykopu, wykonać podłoże zgodnie z PB

- montaż studni rewizyjnej należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta

- studnie należy na całej wysokości obsypać piaskiem

- zamontować pokrywę, właz żeliwny, stopnie złazowe, wykop zasypać, grunt zagęścić

- poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w

trawnikach i w parku krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm

ponad poziom terenu.

5.3.3. Pompownie ścieków i wody podczyszczonej

- po wykonaniu wykopu, wykonać podłoże zgodnie z PB

- montaż studni z pompą należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta

- studnie należy na całej wysokości obsypać piaskiem

- zamontować pokrywę, właz żeliwny, stopnie złazowe, wykop zasypać, grunt zagęścić

- poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w

trawnikach i w parku krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm

ponad poziom terenu

5.3.4 Urządzenia oczyszczalni ścieków

- montaż zbiorników należy wykonać ściśle według zaleceń producenta.

- przed przystąpieniem do instalacji, należy sprawdzić czy żaden z elementów nie nosi

śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu.

- wypoziomować i wyrównać dno wykopu i usunąć z niego wszystkie ostre przedmioty.

- w przypadku wystąpienia ekstremalnego poziomu wód gruntowych tj. gdy dolna część

zbiornika posadowiona jest w wodzie lub w gruncie nienośnym wymagane jest

posadowienie zbiornika wzmocnionego* (o zwiększonej grubości ścian), a nie zbiornika standardowego. Dla stabilizacji pracy zbiornika w całości posadowionego w wodzie, należy wykonać opaskę dociskową wokół zbiornika z betonu C12/15 grubości 80-100cm, lub płytę dociążeniową z betonu C16/20 grubości około 1,0m i szerokości 3,0m. W przypadku poziomu pośredniego wody gruntowej stosować grubość warstw pośrednich.

- jeżeli odległość pomiędzy górną częścią płaszcza zbiornika a poziomem gruntu jest

mniejsza niż 50 cm (w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych), należy

wykonać płytę obciążeniową żelbetową nad powierzchnią wykopu lub opaską wokół

zbiornika w formie pierścienia betonowego z betonu C12/15 o szerokości min 50cm i gr.min 20 cm.

- podłączyć rurę wylotowa z osadnika do gniazda rury wlotowej oczyszczalni

- podłączyć rurę wylotowa oczyszczalni do istniejącej instalacji rozprowadzającej

oczyszczona wodę.

- podłączyć przewód zasilający do skrzynki sterownika wewnątrz oczyszczalni.

- wykona próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA! Pamiętać o stopniowym napełnianiu wodą zbiorników oraz oczyszczalni podczas instalacji, w celu zrównoważenia ciśnienia wywieranego na nią przez glebę.

W przypadku konieczności zapewnienia grawitacyjnego przepływu ścieków oczyszczalnie zamontować w nasypie wraz z drenażem rozsączającym.

5.3.5 Kabel zasilający:

Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min 70 cm wzdłuż rurociągów.

Oznaczyć folią niebieską o grubości min 0,5 mm i szerokości 20 cm.

Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać osłaniając kabel rurą PVC dwudzielną.

5.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach:

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń

II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szerokości 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera kamieni. Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l 0 cm od rury ).

Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia:

- poza drogami zgodnie z zaleceniami producenta rur

- pod drogami, w poboczu - min 90% ZPProctora

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.l.l. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.

6. l.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustala jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy INI świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

6.1.4 Certyfikaty i deklaracje

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczone INI przez Wykonawcę.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.1.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i INI. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone INI do ustosunkowania się, a

decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się.

2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje Zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie INI.

4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkcie 1-3, następujące

dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b/ protokoły przekazania terenu budowy

c/umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoły odbioru robót

e/ protokoły z narad i ustaleń

f) korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez INI. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z

kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanału

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa lokalizacji i przewodów i studzienek

- badanie szczelności kanału i studzienek

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

- próba szczelności

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiarów wykopu od wymiarów projektowanych nie powinno być większe niż 0,1 m

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm

- odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekroczyć 5 cm

- odchylenie spadku podłużnego ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekroczyć 5 % projektowanego spadku

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny z pkt 6.6 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm

6.2.3 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:

- eksfiltracje - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanych i odebranych oczyszczalni oraz mb

wykonanych i odebranych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W kalkulacji ceny jednostkowej każdego rodzaju robót należy ująć roboty towarzyszące i tymczasowe [jak np. umocnienie ścian wykopu, odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

8.1.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b/ odbiór częściowy

d odbiór ostateczny

d/ odbiór pogwarancyjny

8.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje INI.

8.1.4. Odbiór ostateczny

8. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń o pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń

8. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót".

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają czynności:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów

- przygotowanie podłoża

- roboty montażowe wykonania rurociągów

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaż rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania tempa prac.

Długość odcinka robót ziemnych podlegająca odbiorowi nie powinna być mniejsza niż

odległość miedzy studzienkami. INI dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST „Wymagania ogólne"

8.3 Odbiór końcowy kanalizacji grawitacyjnej

Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego

- badanie szczelności studzienek

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i

zasypanym przewodzie - - zgodnie z norma PN-EN-1277

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w farmie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia po spełnieniu wszystkich wskazań ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka

3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

5. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

9. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - wymagania

10. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - planowanie

11. PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne

i oddziaływanie na środowisko

12. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw

sztucznych- oznaczenie elastyczności obwodowej

13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika

pełzania

14. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów

do uszczelnień połączeń rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

15. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne

17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

18. PN-EN 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi

w różnych warunkach obciążeń. Część l: wymagania ogólne

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. ATV-A 142 Kanały i przewody ściekowe w obszarach ujęć wody.

INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jednolity

Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowl. Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ( Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (Dz.U. 1998 nr

140 poz. 906)

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę

projektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)